Общество с ограниченной ответственностью
«СибЭнергоСбережение 2030»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

СЭС-13004-ОМ

Директор

А.А. Веретенников

Красноярск, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                                                3

Общие положения                                                                                                                4

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения                                                                               6

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	    6

Часть 2. Источники тепловой энергии	    6

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты                                   10

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	   13

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	            14

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	15

Часть 7. Балансы теплоносителя	   16

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	20

Часть 9. Надежность теплоснабжения	   20

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	28

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	   29

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	30

ГЛАВА 2. Предложения по строительству, реконструкции и перевооружению тепловых сетей                                                                                                                                             31

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и перевооружению тепловых сетей и источников тепловой энергии                                                                                                31

Часть 2. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение                                                                                                                                    32

ГЛАВА 3. Бесхозяйные тепловые сети                                                                              33

Список использованных источников                                                                                  34

Приложение 1. Существующая схема тепловой сети.	   35

Приложение 2. Схема административного деления с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов).                                                                   36

#### Введение

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения Шалинского сельсовета Манского рай- она Красноярского края на период до 2028 года».

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схема теплоснабжения сельсовета – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимализация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Шалинского сельсовета тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения;

- улучшение качества жизни обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Характеристика Шалинского сельсовета

Административный центр – село Шалинское.

В состав муниципального образования Шалинский сельсовет входят сельские населенные пункты:

Таблица 1. Состав муниципального образования Шалинского сельсовета

| Наименование населенного пункта | Удаленность от центра сельского поселения, км | Удаленность от центра, км |
| --- | --- | --- |
| село Шалинское | Административный центр | Районный центр |
| деревня Белогорка | 12 | 12 |
| деревня Верхнешалинское | 15 | 15 |
| деревня Верхняя Есауловка | 6 | 6 |
| деревня Кубеинка | 15 | 15 |
| деревня Сосновка | 12 | 12 |

По численности населения Шалинский сельсовет является одним из самых крупных в Манском районе. По данным на 01.01.2024 здесь постоянно проживают 5346 человек, из них в с. Шалинское – 4466 человека, д. Белогорка – 14 человек, д. Верхнешалинское – 2 человека, д. Верхняя Есауловка – 605 человек, д. Кубеинка – 2 человека, д. Сосновка – 257 человека.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ

ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

Котельные снабжают теплом и горячей водой отдельные группы жилых зданий и социальных объектов. К центральному отоплению от существующей котельной подключены жилые дома, общественные и административные здания.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Система теплоснабжения Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края - централизованная, представлена одним источником тепловой энергии и распределительными тепловыми сетями. От существующего источника тепла нагретая вода поступает в сети и далее к абонентам. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными циркуляционными. Прокладка трубопроводов подземная. Теплоноситель - вода с параметрами 90/70°С. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 4747 м.

На территории села осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация - ООО «Коммунальное хозяйство». Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания.

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления.

Источники тепловой энергии:

- Котельная с. Шалинское

Схема расположения существующего источника тепловой энергии и зона ее действия представлена в приложении 1.

Все оборудование котельной можно подразделить на основное и вспомогательное. К основному оборудованию относятся котлы. В с. Шалинское на котельной используются водогрейные котлы. Топливом котельной является бурый уголь.

Оборудование: водяные экономайзеры, химводоподготовка.

В составе основного оборудования котельной 3 водогрейных котла, общей установленной мощностью 15,0 Гкал/час, и теплообменное оборудование Alfa Loval. Расчетная температура теплоносителя на отопление по температурному графику 90/70°С.

Год ввода котельной в эксплуатацию - 1972 г.

Система теплоснабжения двухтрубная, открытая, одноконтурная.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Расход отпущенного потребителям тепла осуществляется расчетным путем в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах.

| Таблица 2. Структура основного (котлового) оборудования котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер котла | Марка котла |  | Завод изготовитель заводской номер |  | Тип котла (указывается назначение- водогрейный паровой) |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизво- дительность, Гкал/час, т/час |  |  | Давление пара Кгс/см2 |  | Температура пара, С° |  | Температура воды С° |  |  | Поверхность нагрева м2 |  | Год последнего капремонта | Вес метал.части кот- ла | Примечание (состояние котла) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловая Гкал/ч |  | Паровая т/час |  |  |  |  | На входе | На выходе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ- ФД-5 |  | Сибцветметэнерго |  | водогрейный |  |  | 2013 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 76 | 115 |  | 234,0 |  |  | 8,5 | В ра боте |
| 2 | КВ - 6 |  | Сибцветметэнерго |  | водогрейный |  |  | 2009 | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 70 | 115 |  | 223,5 |  |  | 7,5 | В ра боте |
| 3 | КЕ- 6.5/14 |  | Бийский завод |  | водогрейный |  |  | 2007 | 4.0 |  |  |  |  |  |  | 70 | 115 |  | 174,5 |  |  | 5,65 | В ра боте |
| Таблица 2. Характеристика механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер котла |  | Марка котла |  | Механизмы |  | Ко-во шт. | Частота вращения об/мин. |  |  | Производительно сть,тыс.м3/ч |  |  | полное давление кгс/м |  | Потребляемая мощность кВт |  |  | К.п.д.% |  | Ток, А |  | Напряжение,В |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 |  | КВ-ФД-5 |  | дымосос ДН - 10 |  | 1 | 1500 |  |  | 12800 |  |  | 0.107 |  | 4.6 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эл.двигатель |  | 1 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 88 |  | 60 |  | 380 |  |
|  |  |  |  | вентилятор |  | 1 | 1500 |  |  | 10800 |  |  | 0.107 |  | 4.6 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эл.двигатель |  | 1 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  | 88 |  | 21.2 |  | 380 |  |

| 2 |  | КВ-6 | дымосос ДН-11 |  | 1 |  | 1500 |  | 15800 |  |  | 0.107 |  | 4.6 |  | 80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | эл.двигатель |  | 1 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 88 |  | 90 | 380 |
|  |  |  | вентилятор |  | 1 |  | 1500 |  | 10800 |  |  | 0.108 |  | 2.4 |  | 82 |  |  |  |
|  |  |  | эл.двигатель |  | 1 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  | 87.5 |  | 36 | 380 |
| 3 |  | КЕ- 6.5/14 | дымосос ДН - 10 |  | 1 |  | 1500 |  | 12800 |  |  | 0.107 |  | 4.6 |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  | эл.двигатель |  | 1 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 88 |  | 60 | 380 |
|  |  |  | вентилятор |  | 1 |  | 1500 |  | 10800 |  |  | 0.108 |  | 2.4 |  | 82 |  |  |  |
|  |  |  | эл.двигатель |  | 1 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  | 87.5 |  | 21,2 | 380 |
| Таблица 3. Характеристика насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ пп | наименование оборудования |  |  | марка насоса, эл.двигат. |  | к-во шт. |  | частота вращения, мЗ/час |  | производи тельность кгс/мЗ | полное давление, кгс/мЗ |  | потребляемая мощность, кВт |  | К.п.д. % |  | ток, А |  | напряжение, В |
| 1. | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | сетевой насос 2-ой контур |  |  | 1Д 200-90А |  | 2 |  | 2900 |  | 200 | 9 |  |  |  | 75 |  | — |  | — |
|  |  |  |  | 4AM 25082У2 |  | 2 |  | 2940 |  | 200 | --- |  | 75 |  | 91 |  | 140 |  | 380 |
| 2 | сетевой насос 1 -ый контур |  |  | КМ100-80-160 |  | 2 |  | 1500 |  | 200 | 6 |  |  |  | 72 |  | — |  | — |
|  |  |  |  | АИР 160 52 |  | 2 |  | 1500 |  | 200 | — |  | 30 |  | 89 |  | 60 |  | 380 |

#### Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

#### Описание тепловых сетей источников теплоснабжения с. Шалинское представлено в таблице.

#### Таблица 3. Основные параметры тепловых сетей в разрезе длин, диаметров, материала труб

| #### № п/п | #### Наименование улиц | #### Год ввода в эксплуатацию | #### Протяженность (пог. м.) | #### Номера смотровых колодцев | #### Материал труб | #### Диаметр труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 2 | #### 2 | #### 4 | #### 5 | #### 6 | #### 7 |
| #### 1 | #### От центральной котельной: | #### 2003 | #### 10 | #### № 1-2 | #### сталь | #### 219 |
|  | #### ул. Гончарова | #### 2003 | #### 70 | #### № 2-3 | #### сталь | #### 273 |
|  | #### ул. Гончарова | #### 2003 | #### 144 | #### № 3-5 | #### сталь | #### 273 |
|  | #### ул. Гончарова | #### 2003 | #### 24 | #### № 5-6 | #### сталь | #### 273 |
|  | #### ул. Гончарова | #### 1975 | #### 50 | #### № 6-21 | #### сталь | #### 133 |
|  | #### ул. Гончарова | #### 1975 | #### 86 | #### № 21-22 | #### сталь | #### 133 |
|  | #### ул. Гончарова | #### 1975 | #### 140 | #### № 22-23 | #### сталь | #### 133 |
|  | #### ул. Гончарова | #### 1975 | #### 70 | #### № 23-25 | #### сталь | #### 32 |
|  | #### Гараж центр. котельная | #### 1978 | #### 10 | #### № 1 | #### сталь | #### 32 |
|  | #### Баня, мастер. сл. АВР | #### 1978 | #### 25 | #### № 4 | #### сталь | #### 57 |
|  | #### Редакция | #### 1975 | #### 48 | #### № 5 | #### сталь | #### 57 |
|  | #### ул. Гончарова № 38 | #### 1997 | #### 20 | #### № 6-8 | #### сталь | #### 45 |
| #### 2 | #### ул. Ленина: ДК | #### 1975 | #### 43 | #### № 6 | #### сталь | #### 76 |
|  | #### Библиотека | #### 1975 | #### 22 | #### № 6 | #### сталь | #### 57 |
|  | #### Администрация | #### 1975 | #### 15 | #### № 22 | #### сталь | #### 89 |
|  |  |  | #### 5 | #### № 22 | #### сталь | #### 57 |
|  |  |  | #### 27 | #### № 22 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### Гараж администрации | #### 1975 | #### 15 | #### № 22 | #### сталь | #### 32 |
|  | #### ул. Ленина № 32 | #### 1975 | #### 61 | #### № 22 | #### сталь | #### 50 |
|  | #### Сл. заказчика | #### 1975 | #### 20 | #### № 22 | #### сталь | #### 38 |
|  | #### ул. Гончарова № 31 | #### 1975 | #### 10 | #### № 23-24 | #### сталь | #### 32 |
|  |  |  | #### 30 | #### № 24 | #### сталь | #### 30 |
|  | #### ул. Гончарова № 50 | #### 1975 | #### 5 | #### № 25 | #### сталь | #### 32 |
|  | #### ул. Ленина | #### 2001 | #### 75 | #### № 6-9 | #### сталь | #### 159 |
|  | #### ул. Ленина | #### 2001 | #### 42 | #### № 9-11 | #### сталь | #### 133 |
|  | #### ул. Ленина | #### 2001 | #### 118 | #### № 11-12 | #### сталь | #### 133 |
|  | #### ул. Ленина | #### 2001 | #### 62 | #### № 12-15 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### ч/з Первомайская № 19 | #### 2001 | #### 173 | #### № 15-16 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### ул. Ленина | #### 2001 | #### 29 | #### № 16-18 | #### сталь | #### 57 |
|  | #### ул. Ленина | #### 2001 | #### 25 | #### № 18-19 | #### сталь | #### 57 |
|  | #### ул. Ленина | #### 2001 | #### 24 | #### № 19-20 | #### сталь | #### 57 |
|  | #### Гостиница | #### 2001 | #### 26 | #### № 9-10 | #### сталь | #### 57 |
|  | #### Манская вечерняя школа | #### 2004 | #### 40 | #### № 12-13 | #### сталь | #### 57 |
|  | #### УПФР | #### 2004 | #### 30 | #### № 13-14 | #### сталь | #### 57 |
|  | #### ул. Ленина № 25 | #### 2001 | #### 15 | #### № 15 | #### сталь | #### 57 |
|  | #### ул. Первомайская № 17 | #### 2001 | #### 41 | #### № 15 | #### сталь | #### 57 |
|  | #### -«- Райпо, ЦЗН | #### 2001 | #### 11 | #### № 16-17 | #### сталь | #### 57 |
|  | #### ул. Ленина № 19 | #### 2001 | #### 10 | #### № 18 | #### сталь | #### 57 |

| #### № п/п | #### Наименование улиц | #### Год ввода в эксплуатацию | #### Протяженность (пог. м.) | #### Номера смотровых колодцев | #### Материал труб | #### Диаметр труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### ул. Первозеленая № 23 | #### 2001 | #### 95 | #### № 19 | #### сталь | #### 57 |
| #### 3 | #### ул. Уланова: | #### 1975 | #### 128 | #### № 23-26 | #### сталь | #### 133 |
|  | #### ул. Уланова | #### 1996 | #### 12 | #### № 26-27 | #### сталь | #### 133 |
|  | #### Тир РОВД | #### 1996 | #### 15 | #### № 26 | #### сталь | #### 57 |
|  | #### ул. Уланова № 1 | #### 2005 | #### 12 | #### № 26 | #### сталь | #### 32 |
|  | #### ул. Уланова № 6 | #### 1996 | #### 48 | #### № 27 | #### сталь | #### 57 |
|  | #### ул. Уланова РОВД | #### 1996 | #### 100 | #### № 27-28 | #### сталь | #### 114 |
|  |  | #### 1996 | #### 33 | #### № 28-29 | #### сталь | #### 114 |
|  |  | #### 1996 | #### 77 | #### № 29-30 | #### сталь | #### 114 |
|  | #### Спортзал РОВД | #### 1996 | #### 40 | #### № 27 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### Гараж РОВД | #### 1996 | #### 10 | #### № 27 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### Корпус 1 РОВД | #### 1996 | #### 10 | #### № 30 | #### сталь | #### 40 |
|  | #### Корпус 2 РОВД | #### 1996 | #### 5 | #### № 30 | #### сталь | #### 40 |
|  | #### ИВС РОВД | #### 1996 | #### 10 | #### № 30 | #### сталь | #### 57 |
|  | #### Гараж РОВД | #### 1996 | #### 10 | #### № 30 | #### сталь | #### 45 |
|  | #### ул. Ленина № 22 | #### 1996 | #### 15 | #### № 30 | #### сталь | #### 57 |
| #### 4 | #### ул. Манская | #### 1976 | #### 172 | #### № 27-31 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### ул. Манская | #### 1976 | #### 60 | #### № 31-43 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### ул. Манская | #### 1976 | #### 63 | #### № 42-43 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### ул. Манская | #### 1976 | #### 115 | #### № 43-44 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### ул. Манская | #### 1994 | #### 610 | #### № 44-48 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### ул. Манская | #### 1994 | #### 55 | #### № 48-49 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### ул. Манская № 37 | #### 1976 | #### 11 | #### № 42 | #### сталь | #### 38 |
|  | #### ул. Манская № 35 | #### 2010 | #### 10 | #### № 42 | #### сталь | #### 32 |
|  | #### ул. Манская № 34 | #### 2010 | #### 40 | #### № 26 | #### сталь | #### 38 |
|  | #### ул. Манская Госстрах | #### 1976 | #### 11 | #### № 43 | #### сталь | #### 57 |
|  | #### ул. Манская № 48 | #### 1976 | #### 52 | #### № 43 | #### сталь | #### 45 |
|  | #### ул. Манская школа | #### 1995 | #### 60 | #### № 44-45 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### ул. Манская | #### 1995 | #### 140 | #### № 45-46 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### ул. Манская | #### 1995 | #### 15 | #### № 46-47 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### ул. Манская муз.школа | #### 1995 | #### 43 | #### № 45 | #### сталь | #### 76 |
|  | #### ул. Манская гараж | #### 1995 | #### 5 | #### № 45 | #### сталь | #### 32 |
|  | #### ул. Манская мастерские | #### 1995 | #### 5 | #### № 46 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### ул. Манская школа | #### 1995 | #### 5 | #### № 47 | #### сталь | #### 89 |
|  | #### ул. Манская № 53/2 | #### 2011 | #### 17 | #### № 48а | #### сталь | #### 32 |
|  | #### ул. Манская № 57 | #### 1994 | #### 8 | #### № 48 | #### сталь | #### 50 |
|  | #### ул. Манская № 59 | #### 1994 | #### 8 | #### № 49 | #### сталь | #### 50 |
| #### 5 | #### ул. Октябрьская | #### 1976 | #### 21 | #### № 31-32 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### ул. Октябрьская | #### 2004 | #### 56 | #### № 32-35 | #### сталь | #### 76 |
|  | #### ул. Октябрьская | #### 2004 | #### 140 | #### № 35-36 | #### сталь | #### 57 |
|  | #### ул. Октябрьская | #### 2004 | #### 77 | #### № 36-39 | #### сталь | #### 32 |
|  | #### ул. Октябрьская № 34 | #### 2004 | #### 53 | #### № 32 | #### сталь | #### 32 |
|  | #### ул. Октябрьская № 29 | #### 2004 | #### 63 | #### № 32-33 | #### сталь | #### 25 |
|  | #### ул. Октябрьская аптека | #### 2004 | #### 14 | #### № 35 | #### сталь | #### 32 |
|  | #### ул. Октябрьская № 25 | #### 2004 | #### 41 | #### № 36-37 | #### сталь | #### 25 |
|  | #### ул. Октябрьская № 23 | #### 2004 | #### 41 | #### № 36-38 | #### сталь | #### 25 |
|  | #### ул. Октябрьская № 21 | #### 2004 | #### 41 | #### № 39-40 | #### сталь | #### 25 |
|  | #### ул. Октябрьская № 19 | #### 2004 | #### 41 | #### № 39-41 | #### сталь | #### 25 |
|  | #### ИТОГО от Ц/К |  | #### 4317,0 |  |  |  |
|  | #### ЦРБ от центр. котельной рентгенкорпус | #### 2003 | #### 87 | #### № 28 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### -«-поликлиника | #### 2003 | #### 15 | #### № 29 | #### сталь | #### 108 |
|  | #### Переход 1 | #### 2003 | #### 7 |  | #### сталь | #### 108 |
|  | #### ЦРБ поликлиника Переход 2 | #### 2003 | #### 5 |  | #### сталь | #### 108 |
|  | #### Корпус 1 ЦРБ | #### 2003 | #### 8 |  | #### сталь | #### 76 |
|  | #### Корпус 2 ЦРБ | #### 2003 | #### 5 |  | #### сталь | #### 108 |
|  | #### Корпус 3 ЦРБ | #### 2003 | #### 12 |  | #### сталь | #### 108 |
| #### 7 | #### По территории ЦРБ | #### 1976 | #### 28 | #### № 1-2 | #### сталь | #### 133 |
|  | #### По территории ЦРБ | #### 1976 | #### 37 | #### № 1-3 | #### сталь | #### 133 |
|  | #### По территории ЦРБ | #### 1976 | #### 17 | #### № 3-4 | #### сталь | #### 133 |
|  | #### По территории ЦРБ | #### 1976 | #### 36 | #### № 4-5 | #### сталь | #### 76 |
|  | #### По территории ЦРБ | #### 1976 | #### 8 | #### № 5-6 | #### сталь | #### 76 |
|  | #### По территории ЦРБ автоклавная | #### 1976 | #### 14 | #### № 2 | #### сталь | #### 32 |
|  | #### ул. Первозеленая № 22 | #### 2003 | #### 25 | #### ч/з автоклав. | #### сталь | #### 25 |
|  | #### Территория ЦРБ гаражи | #### 1976 | #### 40 | #### № 2 | #### сталь | #### 50 |
|  | #### Территория ЦРБ склад | #### 1976 | #### 4 | #### № 3 | #### сталь | #### 40 |
|  | #### Территория ЦРБ помещ. завхоза | #### 1976 | #### 4 | #### № 3 | #### сталь | #### 40 |
|  | #### Территория ЦРБ детск. консультац. | #### 1976 | #### 8 | #### № 5 | #### сталь | #### 50 |
|  | #### Территория ЦРБ гинекология | #### 1976 | #### 8 | #### № 6 | #### сталь | #### 50 |
|  | #### ИТОГО по территории ЦРБ |  | #### 368,0 |  |  |  |

#### Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с. Шалинское действует 1 источник централизованного теплоснабжения. Источник тепловой энергии обслуживает как физических, так и юридических лиц. Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении 1.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Схема административного деления с. Шалинское с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) приведена в приложении 2.

Таблица 4. Значения потребления тепловой энергии в зависимости от категории потребителя

| Элемент территориального деления | Количество потребителей | Значение потребления тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление, Гкал/час | На горячее водоснабжение, Гкал/час |
| Котельная с. Шалинское |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 26 | 1,1354 | 0,0215 |
| Население | - | 0,647 | 0 |
| Прочие потребители | 12 | 0,066 | 0 |

В целом, система теплоснабжения состоит из трех основных элементов - источника тепла, теплопроводов и нагревательных приборов.

Таблица 5. Значения потребления энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | ГВС |
| 1 | Котельная с. Шалинское | 1,8699 | 1,8484 | 0,0215 |

Таблица   6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная с. Шалинское | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельной не предусматривается.

Таблица    7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Существующие потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час | Перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Шалинское | 0,20752 | 0,5651 |

Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют. Перспективных технических ограничений на использование установленной мощности не ожидается.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при повышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается, как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Для данного региона расчетная температура наружного воздуха – минус 400 С.

Таблица 8. Баланс установленной тепловой мощности нетто в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Резерв/ дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Шалинское | 15,0 | 0,013 | 1,883 | 1,87 | +13,13 |

Часть 7. Балансы теплоносителя

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотность соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери в системе ГВС и отопления компенсируются подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется централизованная вода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.

Производительность водоподготовительных установок источников тепловой энергии должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в сети и системах отопления ГВС потребителя.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться аварийная подпитка химически необработанной  и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах ГВС для открытых систем теплоснабжения…».

Таблица   9. Потери теплоносителя в аварийном режиме работы системы теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Существующий объем аварийной подпитки в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребителя, т/ч | Перспективный объем аварийной подпитки в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления, т/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Шалинское | 1,5 | 2,71 |

На котельной с. Шалинское водоподготовительные установки для теплоносителя имеются.

Таблица 10. Расчетное количество теплоносителя

| Наименование источника | Котельная с. Шалинское |
| --- | --- |
| Расход сетевой воды на систему отопления, т/ч | 121,49 |
| Расход воды на подпитку, т/ч, в т.ч.: | 1,02 |
| Расход сетевой воды на утечку из подающего трубопровода, т/ч | 0,12 |
| Расход сетевой воды на утечку обратного трубопровода, т/ч | 0,12 |
| Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | 0,66 |
| Расход воды на утечку из системы теплопотребителя, т/ч | 0,12 |

Таблица 11. Результаты наладочного расчета

| Наименование узла | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительное количество теплоты на СО | Температура воды на входе в СО, 0 С | Температура воды на выходе из СО, 0С | Температура внутреннего воздуха СО, 0С | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потери напора на шайбе подл. р-да перед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редакция | 0,567 | 1,07 | 87,7 | 71,7 | 24,2 | 3,094 | 4 | 153,976 | 0,5667 | 0,5667 | 175,13 | 20,16 |
| РДК | 4 | 1,09 | 89,6 | 73,3 | 25,3 | 5,681 | 1 | 153,627 | 4 | 4,0002 | 174,96 | 20,33 |
| Гостиница | 0,267 | 1,06 | 86,5 | 70,6 | 23,6 | 3,529 | 18 | 153,843 | 0,2667 | 0,2667 | 175,07 | 20,22 |
| ул. Ленина, 25 | 1,333 | 1,08 | 88,2 | 72,1 | 24,5 | 3,281 | 1 | 153,443 | 1,3333 | 1,3335 | 174,87 | 20,42 |
| Вечерняя школа | 0,427 | 1,07 | 87,8 | 71,7 | 24,3 | 3,144 | 7 | 153,49 | 0,4267 | 0,4267 | 174,89 | 20,4 |
| Пенсионный фонд | 1 | 1,07 | 87,2 | 71,2 | 24 | 4,275 | 2 | 153,418 | 1 | 1,0001 | 174,85 | 20,43 |
| ул. Первомайская, 19 | 1,333 | 1,06 | 86,4 | 70,5 | 23,5 | 3,282 | 1 | 153,175 | 1,3333 | 1,3331 | 174,73 | 2056 |
| ул. Первомайская, 17 | 1,333 | 1,07 | 87,7 | 71,7 | 24,3 | 3,281 | 1 | 153,349 | 1,3333 | 1,3331 | 174,82 | 20,47 |
| Центр занятости | 0,3 | 1,06 | 86 | 70,2 | 23,3 | 3,222 | 14 | 152,807 | 0,3 | 0,3 | 174,55 | 20,74 |
| ул. Ленина, 19 | 1,333 | 1,06 | 86,7 | 70,8 | 23,7 | 3,284 | 1 | 152,773 | 1,3333 | 1,3333 | 174,53 | 20,76 |
| ул. Первозеленая, 23 | 1,334 | 1,04 | 84,7 | 69,1 | 22,6 | 3,287 | 1 | 152,37 | 1,3333 | 1,3337 | 174,33 | 20,96 |
| Библиотека | 2,001 | 1,09 | 89,6 | 73,3 | 25,3 | 4,017 | 1 | 153,705 | 2 | 2,0005 | 175 | 20,29 |
| Администрация | 5,534 | 1,09 | 89,8 | 73,5 | 25,4 | 6,702 | 1 | 151,815 | 5,5333 | 5,5343 | 174,04 | 21,23 |
| ул. Гончарова, 50 | 1,333 | 1,08 | 88,6 | 72,4 | 24,7 | 3,335 | 1 | 143,688 | 1,3333 | 1,3332 | 169,97 | 25,28 |
| ул. Манская, 9 | 1,333 | 1,08 | 88,8 | 72,6 | 24,8 | 3,306 | 1 | 148,807 | 1,3333 | 1,3333 | 172,53 | 22,72 |
| Спортзал ОВД | 5,335 | 1,09 | 89,4 | 73,1 | 25,2 | 6,612 | 1 | 148,92 | 5,3333 | 5,3351 | 172,58 | 22,66 |
| ЦРБ | 26,051 | 1,09 | 89,5 | 73,2 | 25,2 | 15,153 | 1 | 128,718 | 26 | 26,0506 | 162,35 | 32,63 |
| ул. Ленина, 22 | 13,366 | 1,09 | 89,4 | 73,1 | 25,2 | 10,96 | 1 | 123,81 | 13,3333 | 13,3659 | 159,87 | 35,06 |
| ОВД | 3,741 | 1,09 | 89,4 | 73,1 | 25,2 | 5,741 | 1 | 128,81 | 3,7333 | 3,7407 | 162,41 | 32,59 |
| ул. Октябрьская, 36 | 1,334 | 1,08 | 88,7 | 72,6 | 24,8 | 3,395 | 1 | 133,943 | 1,3333 | 1,334 | 165,08 | 30,14 |
| Энерго | 1,334 | 1,09 | 89,3 | 73 | 25,1 | 6,479 | 1 | 10,092 | 1,3333 | 1,3336 | 102,98 | 91,88 |
| ул. Манская, 37 | 1,334 | 1,09 | 89,3 | 73 | 25,1 | 6,309 | 1 | 11,227 | 1,3333 | 1,3337 | 103,55 | 91,32 |
| ул. Манская, 35 | 1,334 | 1,09 | 89,4 | 73,1 | 25,1 | 6,39 | 1 | 10,669 | 1,3333 | 1,3337 | 103,27 | 91,6 |
| ул. Манская, 59 | 1,334 | 1 | 80,1 | 65,1 | 20,1 | 6,877 | 1 | 7,951 | 1,3333 | 1,3336 | 101,9 | 92,95 |
| ул. Манская, 57 | 1,334 | 1,01 | 81,4 | 66,2 | 20,8 | 6,876 | 1 | 7,957 | 1,3333 | 1,3336 | 101,9 | 92,95 |
| Музыкальная школа | 1,067 | 1,07 | 87,9 | 71,8 | 24,3 | 6,258 | 1 | 7,422 | 1,0667 | 1,0669 | 101,64 | 96,22 |
| Школа | 14,67 | 1,08 | 88,7 | 72,5 | 24,8 | 24,993 | 1 | 5,516 | 14,6667 | 14,6702 | 100,68 | 94,17 |
| ул. Октябрьская, 34 | 1,334 | 1,08 | 88,6 | 72,4 | 24,7 | 3,486 | 1 | 120,443 | 1,3333 | 1,3337 | 158,32 | 36,88 |
| ул. Октябрьская, 29а | 1,334 | 1,09 | 89,3 | 73 | 25,1 | 3,384 | 1 | 135,636 | 1,3333 | 1,3337 | 165,93 | 29,29 |
| ул. Октябрьская, 29 | 1,334 | 1,08 | 88,7 | 72,5 | 24,8 | 3,474 | 1 | 122,106 | 1,3333 | 1,3336 | 159,16 | 36,05 |
| ул. Октябрьская, 23 | 1,331 | 1,07 | 88,1 | 72 | 24,5 | 10317 | 1 | 1,564 | 1,3333 | 1,3312 | 98,82 | 96,26 |
| ул. Октябрьская, 25 | 1,334 | 1,07 | 87,9 | 71,8 | 24,3 | 3,521 | 1 | 115,74 | 1,3333 | 1,3337 | 155,97 | 39,23 |
| Аптека | 0,734 | 1,08 | 88,8 | 72,6 | 24,8 | 5,924 | 3 | 137,217 | 0,7333 | 0,7335 | 166,72 | 28,5 |
| Тир РОВД | 1,333 | 1,09 | 89,4 | 73,1 | 25,2 | 3,305 | 1 | 148,985 | 1,3333 | 1,3333 | 172,62 | 22,63 |
| Поликлиника | 12,623 | 1,09 | 89,5 | 73,3 | 25,3 | 10,519 | 1 | 130,145 | 12,6 | 12,623 | 163,08 | 31,93 |
| Здание | 0,868 | 1 | 79,9 | 64,9 | 19,9 | 3,735 | 2 | 131,776 | 0,8667 | 0,8682 | 163,9 | 31,12 |
| ул. Октябрьская, 21 | 1,331 | 1,07 | 88,1 | 71,9 | 24,4 | 10,02 | 1 | 1,758 | 1,3333 | 1,3311 | 98,92 | 96,16 |
| ул. Октябрьская, 19 | 1,339 | 1,07 | 88 | 71,9 | 24,4 | 0 | 0 | 0 | 1,3333 | 1,3391 | 98,04 | 97,04 |
| Здание | 0,935 | 1,07 | 87,7 | 71,7 | 24,2 | 4,374 | 2 | 131,785 | 0,9333 | 0,9349 | 163,91 | 31,12 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Поставка и хранение резервного и аварийного топлива не предусмотрена. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На котельной с. Шалинское в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь.

Таблица 12. Характеристика топлива

| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Бурый уголь | Бородинский разрез | 3971 | - |

Часть 9. Надежность теплоснабжения

C целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых сетях с. Шалинское рекомендованы следующие мероприятия:

- произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в ведении ООО «Коммунальное хозяйство». Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей – год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способ их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточном ресурсе каждого участка;

- произвести полный капитальный ремонт сетей теплоснабжения;

- взаимодействие поставщиков тепловой энергии и их потребителей;

- принять меры по проведению противокоррозионной защиты;

- пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь, согласно требованиям СНиП 41-02-2003, противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации;

- после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой на предизолированные трубопроводы, выполненные по современной технологии;

- скорректировать подход к планированию и проведению планово-предупредительных ремонтов на тепловых сетях.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 401.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергосбережения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.2001 № 191). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.2001. Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежным и качественным теплоснабжением потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы. Количество необходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитывать при составлении планов ремонтов тепловых сетей.

В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных документов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надежности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], Коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит=0,97;

- тепловых сетей Ртс=0,9;

- потребителя теплоты Рпт=0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9x0,97x0,99 = 0,86.

В настоящее время не существует общей методики оценки надежности систем коммунального теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. Для оценки используются такие показатели, как вероятность безотказной работы СЦТ; готовность и живучесть. В основу расчета вероятности безотказной работы системы положено понятие плотности потока отказов ω (1/км.год). При этом сама вероятность отказа системы равна произведению плотности потока отказов на длину трубопровода (км) и времени наблюдения (год). Вероятность безотказной работы Р определяется по формуле:

Р = е - ω                                                           (9.1)

где,

ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепла потребителям (1/км.год):

ω = а . m . К . d 0,208                                          (9.2)

где,

а – эмпирический коэффициент, принимается равным 0,00003;

m - эмпирический коэффициент потока отказов, принимается 1;

Кс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети.

При проектировании Кс=1. Во всех других случаях рассчитывается по формуле:

Кс=3 .И 2,6                                                   (9.3)

И = п/п 0                                                       (9.4)

где,

И – индекс утраты ресурса;

п – возраст трубопровода, год;

п0 – расчетный срок службы трубопровода, год.

Расчет выполняется для каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до абонента и сведен в таблицу.

Таблица 13. Надежность теплоснабжения

| № п/п | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Кс | Плотность потока отказов | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От центральной котельной: | 2003 | 219 | 0,2769984 | 6,05914Е-06 | 0,999993941 |
| 2 | ул. Гончарова | 2003 | 273 | 0,2769984 | 6,34337Е-06 | 0,999993657 |
|  | ул. Гончарова | 2003 | 273 | 0,2769984 | 3,34337Е-06 | 0,999993657 |
| 3 | ул. Гончарова | 2003 | 273 | 0,2769984 | 6,34337Е-06 | 0,999993657 |
|  | ул. Гончарова | 1975 | 133 | 8,9107566 | 0,00017571 | 0,999824305 |
| 4 | ул. Гончарова | 1975 | 133 | 8,9107566 | 0,00017571 | 0,999824305 |
|  | ул. Гончарова | 1975 | 133 | 8,9107566 | 0,00017571 | 0,999824305 |
| 5 | ул. Гончарова | 1975 | 32 | 8,9107566 | 0,000130649 | 0,999869359 |
|  | Гараж центр. котельная | 1978 | 32 | 7,1953868 | 0,000105499 | 0,999894507 |
| 6 | Баня, мастерс.сл. АВР | 1978 | 57 | 7,1953868 | 0,000118959 | 0,999881048 |
|  | Редакция | 2013 | 57 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ул. Гончарова № 38 | 2013 | 45 | 0 | 0 | 1 |
|  | ул. Ленина: ДК | 2013 | 76 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Библиотека | 1975 | 57 | 8,9107566 | 0,000147319 | 0,999852692 |
|  | Администрация | 2013 | 89 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Администрация | 2013 | 57 | 0 | 0 | 1 |
|  | Администрация | 2013 | 108 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Гараж администрации | 1975 | 32 | 8,9107566 | 0,000130649 | 0,999869359 |
|  | ул. Ленина № 32 | 2013 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Сл. заказчика | 2013 | 38 | 0 | 0 | 1 |
|  | ул. Гончарова № 31 | 2013 | 32 | 0 | 0 | 1 |
| 12 |  | 2013 | 30 | 0 | 0 | 1 |
|  | ул. Гончарова № 50 | 1975 | 32 | 8,9107566 | 0,000130649 | 0,999869359 |
| 13 | ул. Ленина | 2001 | 159 | 0,4449882 | 9,10669Е-06 | 0,999990893 |
|  | ул. Ленина | 2001 | 133 | 0,4449882 | 8,77467Е-06 | 0,999991225 |
| 14 | ул. Ленина | 2001 | 133 | 0,4449882 | 8,77467Е-06 | 0,999991225 |
|  | ул. Ленина | 2001 | 108 | 0,4449882 | 8,40276Е-06 | 0,999991597 |
| 15 | ч/з Первомайская № 19 | 2001 | 108 | 0,4449882 | 8,40276Е-06 | 0,999991597 |
| 16 | ул. Ленина | 2001 | 57 | 0,4449882 | 7,35685Е-06 | 0,999992643 |
| 17 | ул. Ленина | 2001 | 57 | 0,4449882 | 7,35685Е-06 | 0,999992643 |
| 18 | ул. Ленина | 2001 | 57 | 0,4449882 | 7,35685Е-06 | 0,999992643 |
| 19 | Гостиница | 2001 | 57 | 0,4449882 | 7,35685Е-06 | 0,999992643 |
| 20 | ул. Манская вечер. школа | 2004 | 57 | 0,210624 | 3,48218Е-06 | 0,999996518 |
| 21 | ул. Манская УПФР | 2004 | 57 | 0,210624 | 3,48218Е-06 | 0,999996518 |
| 22 | ул. Ленина № 25 | 2001 | 57 | 0,4449882 | 7,35685Е-06 | 0,999992643 |
| 23 | ул. Первомайская № 17 | 2001 | 57 | 0,4449882 | 7,35685Е-06 | 0,999992643 |
| 24 | ул. Первомайская «Райпо», ЦЗН | 2001 | 57 | 0,4449882 | 7,35685Е-06 | 0,999992643 |
| 25 | ул. Ленина № 19 | 2001 | 57 | 0,4449882 | 7,35685Е-06 | 0,999992643 |
| 26 | ул. Первозеленая № 23 | 2001 | 57 | 0,4449882 | 7,35685Е-06 | 0,999992643 |
| 27 | ул. Уланова: | 2013 | 133 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | ул. Уланова | 2013 | 133 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Тир РОВД | 2013 | 57 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | ул. Уланова № 1 | 2013 | 32 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | ул. Уланова № 6 | 2013 | 57 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | ул. Уланова на РОВД | 1996 | 114 | 1,1006378 | 2,10185Е-05 | 0,999978982 |
| 33 |  | 1996 | 114 | 1,1006378 | 2,10185Е-05 | 0,999978982 |
| 34 |  | 1996 | 114 | 1,1006378 | 2,10185Е-05 | 0,999978982 |
| 35 | Спортзал РОВД | 2013 | 108 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Гараж РОВД | 1996 | 108 | 1,1006378 | 2,07835Е-05 | 0,999979217 |
| 37 | Корпус 1 РОВД | 1996 | 40 | 1,1006378 | 1,69042Е-05 | 0,999983096 |
| 38 | Корпус 2 РОВД | 1996 | 40 | 1,1006378 | 1,69042Е-05 | 0,999983096 |
| 39 | ИВС РОВД | 1996 | 57 | 1,1006378 | 1,81965Е-05 | 0,999981804 |
| 40 | Гараж РОВД | 1996 | 45 | 1,1006378 | 1,73234Е-05 | 0,999982677 |
| 41 | ул. Ленина № 22 | 1996 | 57 | 1,1006378 | 1,81965Е-05 | 0,999981804 |
| 42 | ул. Манская | 1976 | 108 | 8,313841 | 0,000156991 | 0,999843021 |
| 43 | ул. Манская | 1976 | 108 | 8,313841 | 0,000156991 | 0,999843021 |
| 44 | ул. Манская | 1976 | 108 | 8,313841 | 0,000156991 | 0,999843021 |
| 45 | ул. Манская | 1976 | 108 | 8,313841 | 0,000156991 | 0,999843021 |
| 46 | ул. Манская | 1994 | 108 | 1,4697267 | 2,7753Е-05 | 0,999972247 |
| 47 | ул. Манская | 1994 | 108 | 1,4597267 | 2,7753Е-05 | 0,999972247 |
| 48 | ул. Манская № 37 | 1976 | 38 | 8,313841 | 0,000126333 | 0,999873675 |
| 49 | ул. Манская № 35 | 2010 | 32 | 0,0121058 | 1,77495Е-05 | 0,999999823 |
| 50 | ул. Манская № 34 | 2010 | 38 | 0,0121058 | 1,83954Е-05 | 0,999999816 |
| 51 | ул. Манская Госстрах | 1976 | 57 | 8,313841 | 0,00013745 | 0,999862559 |
| 52 | ул. Манская № 48 | 1976 | 45 | 8,313841 | 0,000130855 | 0,999869153 |
| 53 | ул. Манская школа | 1995 | 108 | 1,2769849 | 2,41134Е-05 | 0,999975887 |
| 54 | ул. Манская | 1995 | 108 | 1,2769849 | 2,41134Е-05 | 0,999975887 |
| 55 | ул. Манская | 1995 | 108 | 1,2769849 | 2,41134Е-05 | 0,999975887 |
| 56 | ул. Манская муз. школа | 1995 | 76 | 1,2769849 | 2,24138Е-05 | 0,999977586 |
| 57 | ул. Манская гараж | 1995 | 32 | 1,2769849 | 1,87231Е-05 | 0,999981277 |
| 58 | ул. Манская мастерские | 1995 | 108 | 1,2769849 | 2,41134Е-05 | 0,999975887 |
| 59 | ул. Манская школа | 1995 | 89 | 1,2769849 | 2,31622Е-05 | 0,999976838 |
| 60 | ул. Манская № 53/2 | 2011 | 32 | 0,0042185 | 6,18511Е-05 | 0,999999938 |
| 61 | ул. Манская № 57 | 1994 | 50 | 1,4697267 | 2,36452Е-05 | 0,999976355 |
| 62 | ул. Манская № 59 | 1994 | 50 | 1,4697267 | 2,36452Е-05 | 0,999976355 |
| 63 | ул. Октябрьская | 1976 | 108 | 8,313841 | 0,000156991 | 0,999843021 |
| 64 | ул. Октябрьская | 2004 | 76 | 0,210624 | 3,6969Е-06 | 0,999996303 |
| 65 | ул. Октябрьская | 2004 | 57 | 0,210624 | 3,48218Е-06 | 0,999996518 |
| 66 | ул. Октябрьская | 2004 | 32 | 0,210624 | 3,08816Е-06 | 0,999996912 |
| 67 | ул. Октябрьская № 34 | 2004 | 32 | 0,210624 | 3,08816Е-06 | 0,999996912 |
| 68 | ул. Октябрьская № 29 | 2004 | 25 | 0,210624 | 2,9336Е-06 | 0,999997066 |
| 69 | ул. Октябрьская аптека | 2004 | 32 | 0,210624 | 3,08816Е-06 | 0,999996912 |
| 70 | ул. Октябрьская № 25 | 2004 | 25 | 0,210624 | 2,9336Е-06 | 0,999997066 |
| 71 | ул. Октябрьская № 23 | 2004 | 25 | 0,210624 | 2,9336Е-06 | 0,999997066 |
| 72 | ул. Октябрьская № 21 | 2004 | 25 | 0,210624 | 2,9336Е-06 | 0,999997066 |
| 73 | ул. Октябрьская № 19 | 2004 | 25 | 0,210624 | 2,9336Е-06 | 0,999997066 |
| 74 | ЦРБ от центр. котельной | 2003 | 108 | 0,2769984 | 5,23059Е-06 | 0,999994769 |
| 75 | ЦРБ поликлиника | 2003 | 108 | 0,2769984 | 5,23059Е-06 | 0,999994769 |
| 76 | Переход 1 | 2003 | 108 | 0,2769984 | 5,23059Е-06 | 0,999994769 |
| 77 | ЦРБ поликлиника Переход 2 | 2003 | 108 | 0,2769984 | 5,23059Е-06 | 0,999994769 |
| 78 | Корпус 1 ЦРБ | 2003 | 76 | 0,2769984 | 4,86192Е-06 | 0,999995138 |
| 79 | Корпус 2 ЦРБ | 2003 | 108 | 0,2769984 | 5,23059Е-06 | 0,999994769 |
| 80 | Корпус 3 ЦРБ | 2003 | 108 | 0,2769984 | 5,23059Е-06 | 0,999994769 |
| 81 | По территории ЦРБ | 1976 | 133 | 8,313841 | 0,00016394 | 0,999836074 |
| 82 | По территории ЦРБ | 1976 | 133 | 8,313841 | 0,00016394 | 0,999836074 |
| 83 | По территории ЦРБ | 1976 | 133 | 8,313841 | 0,00016394 | 0,999836074 |
| 84 | По территории ЦРБ | 1976 | 76 | 8,313841 | 0,000145926 | 0,999854085 |
| 85 | По территории ЦРБ | 1976 | 76 | 8,313841 | 0,000145926 | 0,999854085 |
| 86 | По территории ЦРБ автоклавная | 1976 | 32 | 8,313841 | 0,000121897 | 0,99987811 |
| 87 | ул. Первозеленая № 22 | 2003 | 25 | 0,2769984 | 3,85807Е-06 | 0,999996142 |
| 88 | Территория ЦРБ гаражи | 1976 | 50 | 8,313841 | 0,000133755 | 0,999866254 |
| 89 | Территория ЦРБ склад | 1976 | 40 | 8,313841 | 0,000127688 | 0,99987232 |
| 90 | Территория ЦРБ помещение завхоза | 1976 | 40 | 8,313841 | 0,000127688 | 0,99987232 |
| 91 | Территория ЦРБ детская консультация | 1976 | 50 | 8,313841 | 0,000133755 | 0,999866254 |
| 92 | Территория ЦРБ гинекология | 1976 | 50 | 8,313841 | 0,000133755 | 0,999866254 |

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 «Строительная климотология и геофизика» или справочника Манюк В.И. «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +120С, в промышленных зданиях ниже +80С (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

(9.5) β

где,

tB – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время Z в часах, после наступления исходного события, 0С;

Z – время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tB – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

tH – температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени Z, 0С;

Q0 – подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч0С);

β – коэффициент аккумуляции помещения (здания) для жилого здания равно 40 ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +120С при внезапном прекращении теплоснабжения, при Q0q0V = 0, формула имеет следующий вид:

Z = β . ln(tB-tH)(tβa-tn)                                         (9.6)

где внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

Таблица 14. Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +120С |
| --- | --- | --- |
| -42 | 0 | 5,25 |
| -40 | 9 | 5,72 |
| -35 | 78 | 6,28 |
| -30 | 203 | 6,97 |
| -25 | 417 | 7,82 |
| -20 | 745 | 8,92 |
| -15 | 1205 | 10,38 |
| -10 | 1853 | 12,4 |
| -5 | 2741 | 15,42 |
| 0 | 3804 | 2043 |
| +5 | 4796 | 3048 |
| +8 | 5195 | 43,94 |

В большинстве случаев несоблюдение нормативных показателей вызвано устареванием трубопроводов, так как параметр потока отказов ω, для участков со сроком службы, превышающим расчетный, принимает большие значения.

С точки зрения надежности, общими рекомендациями по повышению безотказности работы для всех участков, вне зависимости от результатов расчета являются:

- реконструкция участков со сроком службы, превышающим расчетный срок службы трубопроводов, параметр потока отказов ω для которых принимает большие значения;

- строительство резервных связей (перемычек);

- повышение коэффициента аккумуляции теплоты зданий (утепление, программы энергосбережения).

Кроме того, помимо схемных решений, общей рекомендацией по повышению надежности теплоснабжения является внедрение мероприятия по улучшению эксплуатации тепловых сетей – вентиляция камер и каналов, прокладка дренажных линий, внедрение систем электрохимической защиты.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 15. Технико-экономические показатели

| Наименование | ООО «Коммунальное хозяйство» 2012 г. |
| --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы | 178,90 |
| 2. Вспомогательные материалы, из них: | 1215,00 |
| на ремонт | 1215,00 |
| 3. Работы и услуги производственного характера, из них: | 3450,00 |
| на ремонт | 3450,00 |
| 4. Топливо на технологические цели | 4675,75 |
| уголь | - |
| природный газ | - |
| мазут | - |
| 5. Энергия | 3018,00 |
| 5.1 Энергия на технологические цели | 2753,00 |
| 5.2 Энергия на хозяйственные нужды | 265,00 |
| 5.3 Покупная тепловая энергия | - |
| 6. Затраты на оплату труда, из них: | 5760,40 |
| на ремонт | - |
| 7. Отчисления на социальные нужды, из них: | 1970,10 |
| на ремонт | - |
| 8. Амортизация основных средств | 137,90 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | 6226,90 |
| 9.1 Целевые средства на НИОКР | - |
| 9.2 Средства на страхование | - |
| 9.3 Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | - |
| 9.4 Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России | - |
| 9.5 Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | - |
| 9.6 Водный налог (ГЭС) | - |
| 9.7 Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | - |
| 9.7.1 Налоги на землю | - |
| 9.7.2 Налоги на пользователей дорог | - |
| 9.7.3 Налог на имущество | - |
| 9.8 Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: | 6225,90 |
| 9.8.1 Арендная плата | 16,80 |
| 9.8.2 Цеховые расходы | - |
| 9.8.3 Общехозяйственные расходы | - |
| 10 Итого расходов | 26631,95 |

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории с. Шалинское услуги по теплоснабжению оказывает – ООО «Коммунальное хозяйство».

Таблица 16. Динамика утвержденных тарифов

| Наименование теплоснабжающей организации | Показатели | Решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 1кв | Изм., % | 2013 | Изм., % |
| ООО «Коммунальное хозяйство» | Одноставочный тариф, руб/Гкал | - | 1715,55 | - | 1902,13 | 110,87 |
|  | Надбавка к тарифу для потребителей, руб/Гкал | - | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение к тепловым сетям, руб/Гкал | - | 0,00 |  | 0,00 |  |

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:

Основное оборудование источников, как правило, имеет высокую степень износа. Фактический срок службы значительной части оборудования котельных больше предусмотрено технической документацией. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги.

Тепловые сети имеют достаточно большой процент износа.

Неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер: заиливание, затопление водой теплопроводов, капли с перекрытий и проникновение атмосферных осадков, отсутствие надежных антикоррозийных покрытий трубопроводов.

Котельная не оснащена приборами учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии и теплоносителя, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии.

ГЛАВА 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и перевооружению тепловых сетей и источников тепловой энергии

Учитывая, что в Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шалинского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельсовета, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

В проектируемом микрорайоне Северный планируется децентрализованное теплоснабжение. Жилая застройка будет отапливаться от индивидуальных источников тепла.

В соответствии с перспективными нагрузками строительство новой котельной не требуется.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных, не разрабатываются. Существующая котельная имеет оборудование для выработки только тепловой энергии.

Предложения по дооборудованию существующей котельной источниками комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (когерационными установками) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода для обеспечения электроэнергией на собственные нужды котельной и для снижения себестоимости тепловой энергии, не разрабатываются.

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии является невозможным по причине наличия только одного источника тепловой энергии.

Часть 2. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлено в таблице.

Таблица 17. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство

| № п/п | Объект | Наименование работ |  | Ед. измерения | Кол-во | Ориентировочная стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (с 2013 по 2018 гг) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплотрасса | Перекладка теплотрассы от ул. Уланова – по ул. Манская (до школы) |  | пм | 444 | 3743,80 |
| 2 | Котельная | 1) Проведение режимно-наладочных испытаний котлов; 2) Покрытие неизолированных трубопроводов и арматуры теплоизоляционной краской; 3) Установка устройств плавного пуска для тягодутьевого оборудования |  | - | - | 894 |
| 2-3 этап (с 2019 по 2028 гг) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплотрасса |  | Строительство теплотрассы для подключения новых потребителей | пм | 4790 | 40389,28 |

Для источников тепловой энергии в перспективе планируется модернизация в виде замены изношенного оборудования на более современное и технологичное.

В том числе в период до 2028 г. планируются произвести следующие мероприятия:

- Реконструкция участка тепловой сети: Красноярский край, Манский район с. Шалинское от ТК 30  ул. Уланова до  ул. Уланова  д. 22  50 метров  2025 г. с заменой изношенного материала (сталь на сталь), подземного способа прокладки бесканальный на бесканальную прокладку с увеличением диаметра с Ду 57 мм на Ду 63 мм.

- Реконструкция участка тепловой сети: Красноярский край, Манский район с. Шалинское от ТК 23  ул. Гончарова до  ул. Гончарова д. 50  76 метров  2026 г. с заменой изношенного материала (сталь на сталь), подземного способа прокладки   бесканальный на бесканальную прокладку с увеличением диаметра с Ду 32 мм на Ду 40 мм.

ГЛАВА 3. БЕСХОЗЯЙНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Статья 15 п. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления  обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание  указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет ООО «Коммунальное хозяйство» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) должно осуществляться на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580.

В настоящее время участков бесхозяйных тепловых сетей в с. Шалинское не выявлено.

Список использованных источников

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утвержденные совместным приказом Минэнерго РФ и Минрегиона РФ);

3. РД-7ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Схема административного деления с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов)